## Slide 2
Mesurer… c'est savoir!
Exemple de présentation d'une des 10 écoles du projet
Good Energy Schools ‘23-’25 Adaptable à votre école et aux résultats de vos audits

## Slide 3
Audit-énergie School X

## Slide 4
Vue aérienne des bâtiments

## Slide 5
Description des bâtiments
Ancien bâtiment
Salles de classes, bureaux, gymnase, réfectoire
Nouveau bâtiment
Salle de classes, bureaux, bibliothèque, multimédia

## Slide 6
GoodPlanet Belgium I Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I Brussel 1050 Bruxelles I T +32 (0)2 893 08 08 I www.goodplanet.be
Description de l’enveloppe

## Slide 7
Description de l’enveloppe
Murs :
  Maçonnerie briques et béton
  non isolé ; U = 2 W/m2K

## Slide 8
Description de l’enveloppe
Toitures :
  Isolation de 8cm de PUR ; U = 0,3 W/m2K

## Slide 9
Description de l’enveloppe
Vitrages :
Double vitrage, remplacement des cales des vitrages
  U = 3,5 W/m2K
Condensation entre les deux vitrages : manque d’étanchéité

## Slide 10
Description de l’enveloppe
Sols :
Non isolé ; U = 3 W/m2K
Pont thermique au niveau de la dalle de sol de la bibliothèque (porche d’entrée)
=> Poutre métallique

## Slide 11
Mesures d’améliorations
Murs :
Isolation par l’extérieur des murs ?
Vitrages :
Double vitrage déjà présent
Toitures :
Déjà isolée, faible épaisseur
Sols :
Isolation du porche d’entrée

## Slide 12
GoodPlanet Belgium I Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I Brussel 1050 Bruxelles I T +32 (0)2 893 08 08 I www.goodplanet.be
Description des techniques

## Slide 13
Description des techniques
Ancien bâtiment : Chaufferie
Anciennes chaudières gaz :
  2 pour chauffage – 2x500kW
  dont une en panne
  1 pour ECS – 1x350kW
3 circuits :
  classes SUD, NORD, salle de gym

## Slide 14
Description des techniques
Nouveau bâtiment : Chaufferie
2 chaudières gaz à condensation – 2x100kW
4 circuits : groupe ventilation, radiateurs, ventilos (salle étude), aérotherme

## Slide 15
Description des techniques
Ancien bâtiment : Ventilation
Groupe d’extraction system C pour les sanitaires
Nouveau bâtiment : Ventilation
Groupe de ventilation system D
! problématique

## Slide 16
Description des techniques
Régulation primaire :
Chaufferie ancien bâtiment :
  Brûleur 1 allure sur aquastat
  Horaire pour les circulateurs
Chaufferie nouveau bâtiment :
  Synco Siemens
  Horaire et courbe de chauffe

## Slide 17
Description des techniques
Régulation secondaire et émission de chaleur :
Radiateurs :
  Vanne thermostatique partout
  Pas de sonde de référence par circuit

## Slide 18
Description des techniques
Régulation secondaire et émission :
Espace multimédia:
  Aérotherme manuel et thermostat ambiance
  Constat : aérotherme alimenté en eau mais salle inoccupée

## Slide 19
Description des techniques
Distribution :
Accessoires de chauffage en
chaufferie non isolés
Tuyauteries non isolées dans
certaines zones non chauffées

## Slide 20
Mesures d’améliorations
Chaufferie ancien bâtiment :
Rénovation complète
Régulation :
Amélioration de la régulation et suivis GTC
Isolation :
Isolation des conduites de chauffage et accessoires en chaufferie

## Slide 21
GoodPlanet Belgium I Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I Brussel 1050 Bruxelles I T +32 (0)2 893 08 08 I www.goodplanet.be
Analyse des consommations

## Slide 22
Consommation
Monitoring énergétique
=
Comptage et télémétrie
=
Suivis et mesures

## Slide 23
Consommation
Gaz :
  annuel 671.000 kWh
  surface chauffée : 4.780 m²
  conso spécifique : 140 kWh/m²/an
Chart: Année
| 2021 | 2022 | 2023
Consommations réelles de combustible (kWh) | 750267 | 605785 | 657942
Consommations corrigées de combustible (kWh) | 0 | 0 | 0
Vérification :
Pc = 700kW
671.000*92%(ECS)/500
= 881h/an
= trop faible
Bien si compris entre 1200 et 1600h/an
  moyenne : 135kWh/m²/an

## Slide 24
Consommation
Electricité :
  annuel 172.000 kWh
  conso spécifique : 36 kWh/m²/an
Chart: Année
| 2021 | 2022 | 2023
- Consommation electricité totale (kWh) | 167461.75 | 170667.875 | 179157.625
  moyenne : 26kWh/m²/an
Chart: Mensuelle 2023 - HP et HC
CONSO HP | 12583.5 | 10142.75 | 13249.875 | 11089.75 | 9153.625 | 11362 | 5584.625 | 6599 | 11137.25 | 10362.125 | 11696.125 | 10158.5
CONSO HC | 5433.5 | 4618.375 | 4824.25 | 5146.875 | 5032.25 | 4614.875 | 4415.625 | 4269.375 | 4447.75 | 4605.125 | 4847 | 5406

## Slide 25
GoodPlanet Belgium I Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I Brussel 1050 Bruxelles I T +32 (0)2 893 08 08 I www.goodplanet.be
Campagne de mesures

## Slide 26
Mesure des températures
Ancienne chaufferie
Toujours en température entre 50 et 75°C.

## Slide 27
Mesure des températures
Ancienne chaufferie
Pics nocturnes, pas d’arrêt des circuits.

## Slide 28
GoodPlanet Belgium I Edinburgstraat 26 Rue d’Edimbourg I Brussel 1050 Bruxelles I T +32 (0)2 893 08 08 I www.goodplanet.be
Mesures d’amélioration
en chiffres

## Slide 29
Mesures d’amélioration
M1 : Rénovation chaufferie ancien bâtiment
  500kW installé
  Economies : 115.000kWh gaz/an
          10.000€/an
  Investissement : 140.000€
  Production ECS ? = Pertes importantes
    Environ 8% de la facture de gaz
    décentraliser l’ECS pour les douches uniquement !

## Slide 30
Mesures d’amélioration
M2 : Amélioration de la régulation et suivis GTC
  Monitoring des compteurs
  Gestion des défauts : alarmes
  Suivis des installations à distance
    étendre le Siemens SYNCO sur la chaufferie à rénover + raccordement data avec la nouvelle chaufferie
    4% d’économie en gaz
    2.200€/an d’économies
    8.400€ d’investissement

## Slide 31
Mesures d’amélioration
M3 : Photovoltaïques
  91kWc
  Production : 79.000kWh/an
  Economies : 9.000€/an
  Investissement : 82.000€
  Surplus d’électricité ?
    communauté d’énergie !

## Slide 32
Mesures d’amélioration
M4 : Isolation des murs
  Travaux importants
  Economies : 18.000€/an
      Soit 220.000kWh/an de gaz
      32% de la consommation totale
  Investissement : 690.000€ (190€/m²)
  Temps de retour sur investissement : 39 ans

## Slide 33
Merci pour votre attention
Questions/réponses